Методика настройки комплекта для системы F4-uni с программным обеспечением версии 2.5

- Подключить питание на систему через автотрансформатор, объединив все фазы на входе системы. Установить на входе системы 200-220 В.

- Отключить разъем CXS от платы контроллера.

- Подключить среднюю точку конденсаторов на плате SB к нейтрали.

- Включить питание системы и платы контроллера.

- Прошить эталонную таблицу в память контроллера.

- Подав команду измерения каналов [02 43 As] промерять значение всех каналов в режиме ожидания и прошить полученные значения в память контроллера начиная с адреса [00:A3]  в следующем порядке: AS3, AS4,..,AS15. Перед началом записи надо разрешить работу с памятью путем подачи команды [04 04 8A 00 4D]. Запись таблицы коррекции измерений производится в следующем порядке:

Таблица 1. Порядок создания таблицы коррекции измерений.

| Шаг | Команда | Ответ системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 43 Nk | 02 C3 As |
| 2 | 05 01 00 00 (A0+Nk) As | 01 E0 |

Где Nk - номер измеряемого канала, а As - измеренное на требуемом канале значение.

По завершении записи таблицы коррекции измерений ввести команду [02 45 00] для пересчета контрольной суммы нулевого банка памяти.

- Выключить питание системы.

- Подключить разъем CXS к плате контроллера.

- Включить питание системы и платы контроллера.

- Дать прогреться оптронам в цепи измерения фазного напряжения 10-15 минут.

- Установить напряжение на входе системы 180 В.

- При помощи команды [02 43 Nk] прочитать измеренные значения фазных напряжений UA, UB, UC и записать их в таблицу 2.

- Установить напряжение на входе системы 230 В.

- При помощи команды [02 43 Nk] прочитать измеренные значения фазных напряжений UA, UB, UC и записать их в таблицу 2.

- При помощи команды [02 56 02] перевести драйвер управления платой питания в режим калибровки.

- Установить напряжение на входе системы 150 В.

- При помощи команды [01 4D] включить пускатель системы.

- Установить напряжение на конденсаторах 420 В.

- Дать прогреться оптронам в цепи измерения напряжения заряда конденсаторов 10-15 минут.

- При помощи команды [02 43 Nk] прочитать измеренные значения напряжения на конденсаторах UF и записать его в таблицу 2.

- Установить напряжение на конденсаторах 600 В.

- При помощи команды [02 43 Nk] прочитать измеренные значения напряжения на конденсаторах UF и записать его в таблицу 2.

Таблица 2. Таблица расчета поправочных коэффициентов для измерения фазного напряжения и напряжения заряда конденсаторов.

| Наименование | UA | UB | UC | UF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер канала Nk | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Изм. К1 для 180В (420В) |  |  |  |  |
| Изм. К2 для 230В (600Â) |  |  |  |  |
| Коэф. А |  |  |  |  |
| Коэф. В |  |  |  |  |

Коэффициенты А и В для фазного напряжения рассчитываются по формулам:

А = 128*50/(К2-К1), В = А*К1 - 128*180.

Коэффициенты А и В для напряжения заряда конденсаторов рассчитываются по формулам:

А = 128*60/(К2-К1), В = А*К1 - 128*140.

Если B<0, тогда В = |В|+32768.

- Сохранить полученные значения коэффициентов в память. Перед началом записи надо разрешить работу с памятью путем подачи команды [04 04 8A 00 4D]. Запись коэффициентов производится следующими командами:

Таблица 3. Команды записи коэффициентов.

| Шаг | Команда | Ответ системы |
| --- | --- | --- |
| 1 (Ua) | 05 01 00 00 80 Aa BaH BaL | 01 E0 |
| 2 (Ub) | 05 01 00 00 83 Ab BbH BbL | 01 E0 |
| 3 (Uc) | 05 01 00 00 86 Ac BcH BcL | 01 E0 |
| 4 (Uf) | 05 01 00 00 89 Af BfH BfL | 01 E0 |

Где Ax - коэффициент А для данного напряжения (х), [BxH:BxL] - старший и младший байты коэффициента В для данного напряжения (х).

По завершении записи таблицы коррекции измерений ввести команду [02 45 00] для пересчета контрольной суммы нулевого банка памяти.

- Выключить питание системы.

- Подключить систему к трехфазной сети и отключить среднюю точку конденсаторов на плате SB от нейтрали.

- Включить питание системы и контроллера.

- При помощи команды [01 4D] включить пускатель системы.

- При помощи команды [03 21 04 B0] прочитать расчетные значения сетевого напряжения в формате [05 A1 Ua Ub Uc Uf]. Сравнить расчетные значения с реальными.

- Обнулить системные счетчики

- 09 01 00 40 00 00 00 00 00 00

- 09 01 00 40 10 00 00 00 00 00

- 09 01 00 40 20 00 00 00 00 00

- 09 01 00 40 30 00 00 00 00 00

- 09 01 00 40 40 00 00 00 00 00

Прописать номер системы и дату изготовления

- 09 01 00 40 50 Nh Nl Дд Мм Гг, где [Nh:Nl] - номер системы в двоично-десятичном формате, Дд/Мм/Гг - дата выпуска системы.